【型式認可】『撒水頭』送審注意事項

一、附2本申請書，並於正面及側面標示清楚：

(一)正面：即撒水頭申請書封面。

(二)側面：標示『廠牌』、『型號』、『標示溫度』並貼上『正本』、『副本』。

二、需附撒水頭申請封面。(備有電子檔)

三、『型號』不可以重複(消防署規定)，如：產品123有68℃和72℃兩種時，型號可改為123(68℃)和123(72℃)，不可以只標示123。

四、需附『目錄』：(備有電子檔)

(一)請依照目錄順序排列，不要自行更改順序。

(二)『目錄』要編碼、申請書內容全部也都要編頁碼。

五、需全蓋大小章。

六、資料夾高度盡量不要超過30.8 cm，以方便本會歸檔。

壹、需附『壹、型式認可申請書』：(備有電子檔)

一、型式認可申請書：

(一)格式不變，但字大小(廠商填寫部份)可以自定，列印出來以A4大小為原則。

(二)申請日期：不用填寫，此部份審查員會自行補上。

(三)負責人姓名：須填營利事業登記證之負責人。

(四)登記字號：須填營利事業登記證之字號。

(五)地址：須填營利事業登記證之地址。

(六)身分證字號：製造廠商資料欄可以不填。

(七)設備種類：請填 密閉式撒水頭(標示溫度、安裝方向、標稱口徑、感度種類)

(八)預定受檢日期、確定日期：可以不填。

(九)檢附文件資料：編號順序即為目錄順序(國產品九項、進口品八項)。

(十)『型式變更』：申請方法與型式大同小異，詳情請參考型式變更申請書。(備

有電子檔)

(十一)『輕微變更』：申請方法與型式大同小異，只是不用像型式和型變一樣附

一大堆資料，只需附所更改部份之詳細資料即可，詳情請參考輕微變更申請書。(備有電子檔)

二、認可證書格式：(一)除了型式認可申請書外，還需再附『認可證書格式』(當為型式變更時，需再多加原型式認可證書，必需為最原始版的)。(備有電子檔)

(二)感熱元件(如為玻璃球)，請標示『玻璃球(廠牌/型號)』。

貳、需附『貳、產品明細表』：(備有電子檔)

一、產品明細表：

(一)需附正視、側視及俯視圖，照片要彩色清晰以能清楚看到標示為主(大約46)

，若因圖太大無法貼在明細表上，可以再加二張A4紙貼之並標註正視、側視及俯視圖。

(二)廠牌、型號、標稱口徑、內徑、安裝方向、感度種類、設計載重、有效撒水

半徑、變形量、總重量、全高、全寬、標示溫度、氣泡消失，均要有證明與出處(如可以從測試報告、網路登錄資料、設計圖、產品型錄、使用手冊等…得知)，國產品只需附本會會同之型式(型變)試驗報告即可。

(三)當玻璃球之「標示溫度」及「氣泡消失溫度」無法由上(二)得知時，須向原

玻璃球廠商索取相關資料。

(四)感熱元件/種類：如為玻璃球，請標示『玻璃球(廠牌/型號)』。

叁、需附『叁、廠商資格證明』：

一、廠商資格證明：

(一)工廠登記證：進口品免附。

(二)公司執照：需附，如無者須附其他(如：股份有限公司變更登記表)文件。

(三)營利事業登記證：需附。

(四)最近一次完稅證明：需附。

(五)授權代理證明：有授權代理者需附(並附中譯)。

(六)委託他人製造者之相關證件：1.委託製造契約書。(如有委託者)

2.消防法施行規則第條第項關係書類(委託型

式的相關事項)(日本檢定協會)。

(七)台灣無工廠登記證大陸製造者：1.企業法人營業執照。

2.公證書。

3.法定代表人身分証明書。

4.財團法人海峽交流基金會證明。

5.工廠品質證明(如ISO等)。

6.委託製造契約書。

肆、需附『肆、試驗設備部份』：

一、試驗設備借用同意書：契約書有關『協議』一詞，改為『約定』，有借用者才需附，反之。

二、試驗場所交通路線圖：申請人一律請填寫申請廠商名稱。(備有電子檔)

三、試驗設備明細表：申請人一律請填寫申請廠商名稱，主要試驗設備可參照密

閉式撒水頭認可基準第51頁，試驗設備明細表可從認可作

業規定下載。(備有電子檔)

四、試驗品質計畫書：

(一)校正狀況：要有1.校正單位。

2.校正日期。

3.校正報告書(指出校正頁數)。

4.校正週期。

(二)內容：大致要有試驗項目之操作流程、試驗人員、試驗場地設施狀態、校正

狀況、校正週期及試驗紀錄之查核方式等...。

伍、需附『伍、主要生產設備說明書』：(進口品免附)

陸、需附『陸、品質管理說明書』：

一、經營者之責任

二、品質管理系統

三、契約內容

四、設計管理 (進口品免附)

五、文書資料管理

六、物料、零件及組裝管理 (進口品免附)

七、試驗裝置之管理維護 (進口品免附)

八、品質記錄之管理

九、不良品及庫存品之管理

十、包裝、儲存及出貨管理

十一、人員之教育、訓練

十二、認可合格標示之管理

內容：請敘述領取標籤後之後續處理程序，負責領取的人(或單位)是誰，是否為馬上貼如不是由誰負責保管，認可前一定要貼完(當有預先領用時)，當不合格時應撕回標籤並歸還本會。

柒、需附『柒、產品設計圖』：

一、設計圖：(進口品需附中譯)

(一)圖面應明確標示各部構造及零組件之名稱、尺度與材質。

(二)需附材質對照表(國產品與進口品均附)及2年內材質證明(進口品免附)。

(三)須附該型玻璃球廠牌及型號之證明或設計圖。

(四)CNS 文件免附。

二、產品型錄

三、使用手冊

捌、需附『捌、型式試驗紀錄表』：

一、型式試驗紀錄表：

(一)我國駐外單位驗證：進口品需附駐外單位章(日期必須在測試報告之後)。

(二)型式承認書：日本進口品需檢附如下(並附中譯)。

1.型式承認的證明：有委託製造者。

2.型式試驗申請書。

3.型式試驗結果。

4.型式試驗之結果及意見事宜。

5.型式承認。

(三)型式試驗紀錄表：(備有電子檔)

1.國產品者需附廠內試驗報告，並於每份報告標示『廠內測試』。

2.進口品者需在型式試驗紀錄表下方填寫轉登錄自哪裡(如：轉登錄自

UL…)，轉登錄者要簽名或蓋章。

3.型式試驗紀錄表中總共有23項試驗項目，除了需於該項測試報告用箭頭

或其他標示標註外，還需於型式試驗紀錄表上標註每項試驗項目數據的

來源處(在表格判定良否處標註如：T1-1等…)，如果單位為英制時請標示

成『公制/英制』，當無法找到該項數據時，表格判定良否處則以N/A表

示或劃線刪除之。

4.K值(放水量)：(1)一定要附測試報告。

(2)最高、最低、平均照測試報告數據填『公制/英制』，

其後之K值一律統一為50/3.5、80/5.6、114/8.0。

5.其餘要附之測試報告：裝配載重、動作溫度、玻璃球氣泡消失溫度、感度

熱氣流、耐洩漏、撒水分佈等…。

二、試驗結果對照表：有關國外與本國基準的對照表(國產品、日本品、UL及FM)

不用附。

三、試驗依據及個別認可證明（2年內）或登錄資料：

(一)國產品免附。

(二)網路登錄證明：需上網站把該型之資料全下載並列印出來，列印出來的資

料將會於右下角出現列印日期，日期不得超過四個月(從申

請日起算)；列印下來的資料需用箭頭或其他明顯標註，標

示出該型所有相關之資料。

註：1.日本消防設備安全中心及FM，沒有網路登錄。

2.FM需附年鑑。

玖、需附『玖、施工安全規範及維護保養手冊』

其他、需附撒水頭樣本1顆