【型式認可】『流水檢知裝置』送審注意事項

前置、一般檢查

- 繳交費用

- 一式兩份(請於封面標註正、副本)

- 封面標示(公司全名、型號)及側標標示(壹、貳、參 等……)

- 確認每頁是否附有頁碼及公司大小章，首頁附上詳細目錄。

- 頁碼編頁為1-1、1-2、1-3、2-1 ………。

- 有增減及修改、塗改部份請蓋上公司章

- 型式認可申請書

- 型式認可申請書

- 申請人是否填妥(登記字號為營利事業登記證字號)

- 承辦人是否有變更

- 製造廠商是否填妥(登記字號為工廠登記證字號)

- 檢附文件資料是否符合要求

- 證書明細

- 是否符合現行公布表格內容。(附件二)

- 需附型式認可證書格式(2份正副本用)，以及一份電子檔，此乃消防署規定的證書格式，也是日後廠商拿到的證書格式，所以請勿更改文字、字體及格式大小。(此證書需附在型式認可申請書項目後面)

- 產品明細表

- 產品明細表(附件一)(需註明許可公差)

- 照片

- 需有上視圖、前視圖及側視圖(需有銘版圖面)

- 照片大小採4×6且清晰照片

- 銘版設計圖(參照基準P8七、標示填寫)

- 資格證件

- 工廠登記證。

- 公司登記證明文件。(公司登記證明書或公司事項變更登記表)

- 最近一次完稅證明。(離申請日期三、四個月內)

- 授權代理證明。(進口品檢附)(最好有簡要中譯本)

- 委託他人製造的相關文件(如委託製造合約證明等，無委託免附)

- 試驗設備關係

- 試驗設備借用同意書(需有雙方公司章)(無借用免附)

- 試驗場所交通路線圖。

- 試驗設備明細表

A.請依基準要求的設備填寫，並依實際狀況增減。

- 試驗品質計畫書(附件三)

- 依照基準測試項目填入操作流程、試驗環境狀況、使用設備及校正狀況。

- 設備校正狀況應詳細填寫校正單位、日期、報告書頁次及週期。

- 試驗人員一覽表

- 內容需有-審查管理人員、監督執行人員、執行試驗人員

- 主要生產設備說明書(進口品免附)-請標明公司、製程項目、主要生產設備等。

- 品質管理說明書-依公司營運狀況記錄描述之(若日後有違反該品質管理說明者將視為該公司品管重大缺失，被認定為品管制度不完全，嚴重者可能取消證書)

- 經營者的責任

- 品質管理系統

- 契約內容

- 設計管理(進口品免附)

- 文書資料管理

- 物料、零件及組裝管理(進口品免附)

- 試驗裝置之管理維護(進口品免附)

- 品質記錄管理

- 不良品及庫存品之管理

- 包裝、儲存及出貨管理

- 人員之教育、訓練

- 認可合格標示之管理（詳細填寫如何管理取得之流水號）

- 產品設計圖

- 圖面[應明確標示各部構造及零組件之名稱、尺度與材質[(應標示符合之CNS總號，如材質非認可基準規定之CNS相關材質，請依規定檢附相關試驗證明，並列出與相關之CNS資料之對照表，以證明其材質在認可基準規定之CNS同等以上)]

- 需有產品型錄

- 需有使用手冊

- 型式試驗記錄表(附件四)

- 型式承認書(日本進口品檢附相關資料)

- 需符合基準格式，型式試驗紀錄表裡面的數據要填寫來源出處頁碼，沒有者用N/A表示之。

- 進口品需附型式試驗轉登錄表、國外驗證單位測試報告及中文譯本

- {原廠出具之廠內試驗或委託試驗[須為申請日前之二年內作成者，且需將試驗結果以中文轉登於試驗紀錄表（相關認可基準規定之表單）上]，其試驗報告為國外測試機構所開具者，並應經我國駐外單位驗證。}

- 維修保養手冊-附上公司的維修保養手冊，中譯本。

- 其他事項(如公司有通過ISO可檢附相關資料)

附件一：流水檢知裝置明細表（P1）

| 申請者 |  |
| --- | --- |
| 型 式 | 自動警報逆止閥型100A（10K垂直水平兩用） |
| 型 號 |  |
| 項 目 | 明 細 |
| 構成要件及組合 | 本體 + DV + PS+ Adr+ SV |
| 使用壓力範圍 | 1.5-14 kgf / cm2 |
| 最大流量之壓力損失值•等價管長 | 0.5 kgf / cm2 •26.7m |
| 最低使用壓力之不動作流量 | 0.7 L /min |
| 閥入口及閥座口徑 | 閥入口100 +4mm、 閥座口徑75 +3mm |
| 本 體 | 材質 |  |
|  | 最小厚度 | mm |
|  | 兩面間距離 | mm |
| 凸 緣 | 規格 | CNS 7120 B1239 |
|  | 外徑 | ψ ± mm |
|  | 厚度 | ψ ± mm |
|  | 螺栓孔中心圓直徑 | ψ ± mm |
|  | 螺栓孔直徑、數量 | ψ ± mm、 個 |
| 本體連接部螺拴規格 | 規格 |  |
|  | 二面寬 |  |
| 閥座墊片材質 |  |
| 閥 墊 片 材 質 |  |
| 閥 座 材 質 |  |
| 調整閥材質 |  |

流水檢知裝置明細表（P2）

| 項 目 | 明 細 |
| --- | --- |
| 滴水管型式記號 | ADr9A |
| 開 關 | 型 式 記 號 |  |
|  | 製 造 者 名 |  |
|  | 額定電壓•電流 | V • A |
|  | 接 點 材 料 |  |
|  | 製造番號之表示方法 |  |
| 壓 力 開 關 | 型 式 記 號 |  |
|  | 製 造 者 名 |  |
|  | 最高使用壓力 | 14 kgf / cm2 |
|  | 動 作 壓 力 | 0.5 kgf / cm2 |
|  | 定格電壓•電流 | AC A V DC A |
|  | 延 遲 時 間 | 秒 |
|  | 製造番號之表示方式 | PS銘版印刷 |
| 遲滯箱 | 型 式 記 號 |  |
|  | 製造編號之表示方式 |  |
| 水 鐘 | 型 式 記 號 |  |
|  | 最低動作流量 |  |
|  | 直徑 |  |
|  | 容許管徑•長度•高度 |  |
| 補助 逆止閥 | 型 式 記 號 |  |
|  | 製造編號之表示方式 |  |
| 信號停止閥 | 型 式 記 號 |  |

流水檢知裝置明細表（P3）

| 急 速 開 放 裝 置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 電 磁 閥 |  |  |
| 流水檢知裝置製造編號之表示方式 | PS銘版刻印 |
| 動作之概要 |  |

*構件部份若無該裝置則填具 ” N/A”

附件二：流水檢知裝置型式認可證書格式

| 型式認可編號 |  | 設 備 名 稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠 牌 |  | 型 號 |  |
| 型式種類 |  | 構件 |  |
| 標稱口徑 |  | 最大使用流量(l/min) |  |
| 標稱壓力 (配管連接部) |  | 最大使用流量之 壓力損失值(kgf/cm2) |  |
| 使用壓力範圍 ( kgf/cm2 ) |  | 最大使用流量之 等價管長(m) |  |
| 最低使用壓力之 不動作流量(l/min) |  | 檢知流量係數 |  |
| 安裝方向 |  | 產地 |  |
| 適 用 範 圍 | 供消防用自動撒水設備、水霧滅火設備及泡沫滅火設備使用 |

附件三：試驗品質計劃書(參考用)

(應載明試驗項目之操作流程、試驗人員、試驗場所設施狀態、校正狀況及試驗紀錄之查核方式等。如下表參考用)

| 項次 | 試驗項目 | 操作流程 | 試驗人員 | 試驗場地設施狀態 | 校正單位 | 試驗紀錄之查核方式 | 校正日期 (周期) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外觀檢查 | 詳如 附件一 |  | 一般實驗室 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

附件四：流水檢知裝置型式試驗紀錄表

| 申請者 |  | 試驗者 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 檢驗員 |  |
| 型 式 |  |
| 試驗日期 |  | 測試個數 |  |
| 試 驗 項 目 | 結 果 及 尺 寸 | 判 定 |
|  | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 合格 不合格 |
| 外觀 | 鑄造品之狀態 |  | □ □ |
|  | 機械加工完成之狀態 |  | □ □ |
|  | 構件之結合狀態 |  | □ □ |
| 構造、材質、形狀、尺度 | 構造、材質及形狀 |  | □ □ |
|  | 兩面之間之尺度(㎜) |  |  |  | □ □ |
|  | 凸緣外徑(㎜) |  |  |  | □ □ |
|  | 螺栓孔中心圓直徑 (㎜) |  |  |  | □ □ |
|  | 凸緣部厚度(㎜) |  |  |  | □ □ |
|  | 螺栓孔徑與數量 (㎜×個) |  | □ □ |
|  | 連接部口徑 |  | □ □ |
|  | 連接部閥 體 | 螺栓 |  | □ □ |
|  |  | 兩面間寬度 (㎜) |  |  |  | □ □ |
| 耐 壓 | 閥體 | 壓力 MPa | □ □ |
|  | 主 要 構 件 | 壓力開關 | 壓力 MPa 加壓 分鐘 | □ □ |
|  |  | 滴水管 | 壓力 MPa 加壓 分鐘 | □ □ |
|  |  | 遲滯箱 | 壓力 MPa 加壓 分鐘 | □ □ |
|  |  | 水鐘 | 壓力 MPa 加壓 分鐘 | □ □ |
|  |  | 輔助逆止閥 | 壓力 MPa 加壓 分鐘 | □ □ |
|  |  | 信號停止閥 | 壓力 MPa 加壓 分鐘 | □ □ |
|  |  | 加速器 | 壓力 MPa 加壓 分鐘 | □ □ |
|  |  | 電磁閥 | 壓力 MPa 加壓 分鐘 | □ □ |
|  | 濕式 | 閥座洩漏 |  | □ □ |
|  | 乾式及預動式 | 閥座洩漏 | 壓力 MPa 洩漏比 | □ □ |

| 試 驗 項 目 | 結 果 | 判 定 |
| --- | --- | --- |
|  | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 合格 不合格 |
| 性 能 | 濕 式 | 動 作 | 第1動作點 | 信號開始 S | 信號停止 S | 信號開始 S | 信號停止 S | 信號開始 S | 信號停止 S | □ □ |
|  |  |  | 第2動作點 | s | s | s | s | s | s | □ □ |
|  |  |  | 第3動作點 | s | s | s | s | s | s | □ □ |
|  |  |  | 第4動作點 | s | s | s | s | s | s | □ □ |
|  |  |  | 最大流量 | s | s | s | s | s | s | □ □ |
|  |  | 不動作 | 小 流 量 |  | □ □ |
|  |  |  | 瞬間壓力變動 |  | □ □ |
|  | 乾 式 | 動 作 | 第1動作點 | 信號開始 S | 信號停止 S | 信號開始 S | 信號停止 S | 信號開始 S | 信號停止 S | □ □ |
|  |  |  | 第2動作點 | s | s | s | s | s | s | □ □ |
|  |  |  | 第3動作點 | s | s | s | s | s | s | □ □ |
|  |  |  | 最大流量 | s | s | s | □ □ |
|  |  | 不動作 | 瞬間壓力變動 |  | □ □ |
|  | 預動式 | 動 作 | 第1動作點 | 閥門開啟 s | 信號開始 s | 信號停止 s | 閥門開啟s | 信號開始 s | 信號停止 s | 閥門開啟 s | 信號開始 s | 信號停止 s | □ □ |
|  |  |  | 第2動作點 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | □ □ |
|  |  |  | 第3動作點 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | □ □ |
|  |  |  | 最大流量 | s | s | s | □ □ |
|  |  | 不動作 | 瞬間壓力變動 |  | □ □ |
| 耐久 | 最大流量放水 | 放水30分鐘 | □ □ |
|  | 乾式及預動式 | 逆流強度 |  | □ □ |
| 壓力損失( ) ℓ/min | MPa | MPa | MPa | □ □ |
| 性能 構件 | 壓力開關 |  | □ □ |
|  | 水鐘 | 連續運轉 |  | 噪音 dB | □ □ |
|  |  | 音 壓 | /dB | /dB | /dB | □ □ |
| 標 示 | □產品種類名稱及型號 □型式認可號碼 □製造廠名稱或商標 □一次側之使用壓力範圍 □壓力損失值 □標示流水方向之箭頭 □二次側設定壓力值 □最低使用壓力之不動作流量 □檢知流量係數 | □型式 □內徑 □製造年份 □製造批號 □標稱壓力 □安裝方向 □構件 |