前置、一般檢查

- 繳交費用

- 一式兩份(請於封面標註正、副本)

- 封面標示(公司全名、型號)及側標標示(壹、貳、參 等……)

- 確認每頁是否附有頁碼及公司大小章，首頁附上詳細目錄。

- 頁碼編頁為1-1、1-2、1-3、2-1 ………。

- 有增減及修改、塗改部份請蓋上公司章

- 型式認可申請書

- 型式認可申請書

- 申請人是否填妥(登記字號為營利事業登記證字號)

- 承辦人是否有變更

- 製造廠商是否填妥(登記字號為工廠登記證字號)

- 檢附文件資料是否符合要求

- 證書明細

- 是否符合現行公布表格內容。(附件三)

- 型式區分請參照基準P.22表十四填寫。

- 需附型式認可證書格式(2份正副本用)，以及一份電子檔，此乃消防署規定的證書格式，也是日後廠商拿到的證書格式，所以請勿更改文字、字體及格式大小。(此證書需附在型式認可申請書項目後面)

- 產品明細表

- 規格明細表(附件一)

- 請檢附規格明細表EXCEL檔案一份（格式請至本會網站下載），並注意所列規格是否於此型式區分範圍內。)

- 照片

- 需有上視圖、前視圖及側視圖(需含印字圖面)

- 印字說明及構造圖(也可置於七、產品設計圖)

- 資格證件

- 工廠登記證。

- 公司登記證明文件。(公司登記證明書或公司變更登記表)

- 最近一次完稅證明。(離申請日期三、四個月內)

- 授權代理證明。(進口品檢附)(最好有簡要中譯本)

- 委託他人製造的相關文件(如委託製造合約證明等，無委託免附)

- 試驗設備關係

- 試驗設備借用同意書(需有雙方公司章)(無借用免附)

- 試驗場所交通路線圖。

- 試驗設備明細表

A.請依基準要求的設備填寫，並依實際狀況增減。

- 試驗品質計畫書(附件四)

- 依照基準測試項目填入操作流程、試驗環境狀況、使用設備及校正狀況。

- 設備校正狀況應詳細填寫校正單位、日期、報告書頁次及週期。

- 試驗人員一覽表

- 內容需有-審查管理人員、監督執行人員、執行試驗人員

- 主要生產設備說明書(進口品免附)-請標明公司、製程項目、主要生產設備等。

- 品質管理說明書-依公司營運狀況記錄描述之(若日後有違反該品質管理說明者將視為該公司品管重大缺失，被認定為品管制度不完全，嚴重者可能取消證書)

- 經營者的責任

- 品質管理系統

- 契約內容

- 設計管理(進口品免附)

- 文書資料管理

- 物料、零件及組裝管理(進口品免附)

- 試驗裝置之管理維護(進口品免附)

- 品質記錄管理

- 不良品及庫存品之管理

- 包裝、儲存及出貨管理

- 人員之教育、訓練

- 認可合格標示之管理（詳細填寫如何管理取得之流水號）

- 產品設計圖

- 需有構造圖(最好與印字說明同一頁)(多股線需於圖面可直接辨視)(填充材料仍需標註於圖面)

- 需有印字說明(參照基準p21七、標示填寫)

- 需有產品型錄

- 需有使用手冊

- 型式試驗記錄表(附件五)

- 型式承認書(日本進口品檢附相關資料)

- 需符合基準格式，型式試驗紀錄表裡面的數據要填寫來源出處頁碼，沒有者用N/A表示之。

- 進口品需附型式試驗轉登錄表、國外驗證單位測試報告及中文譯本

- {原廠出具之廠內試驗或委託試驗[須為申請日前之二年內作成者，且需將試驗結果以中文轉登於試驗紀錄表（相關認可基準規定之表單）上]，其試驗報告為國外測試機構所開具者，並應經我國駐外單位驗證。}

- 維修保養手冊-附上公司的維修保養手冊，中譯本。

- 其他事項(如公司有通過ISO可檢附相關資料)

| 導 體 | 心數 | 耐燃層 厚度（註） | 絕緣厚度 | 被覆厚度 | 完成外徑(約) | 導體電阻(20℃) | 試驗電壓 | 絕緣電阻(20℃) | 標準長度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標稱截面積 | 構成 | 外徑（約） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mm2 | 股數/mm | mm | (心) | mm | mm | mm | mm | Ω/km | kV/10分 | MΩ-km | m |

附 件 一 ： 耐  燃  電  纜  規  格  明  細  表

附件二：耐燃電纜型式認可申請書      中華民國　年　月　日

| 名 稱 | 供 試 電 纜 的 心 線 數 及 尺 寸 |
| --- | --- |
| 耐燃電纜 | 電纜尺寸及心線數：（導體標稱直徑或截面積及心數：） (mm)或 （mm2） 心 |
| 型 式 區 分 |
| No. | 要 件 | 分 類 |
| 1 | 額定電壓 | □ 600V以下 □ 600V~3.3kV □ 600V~6.6kV |
| 2 | 被覆的主材料 | □ 聚氯乙烯（PVC）混合物 □ 聚乙烯（PE）混合物 □ 低煙無鹵材料 |
| 3 | 絕緣體的主材料 | □ 聚乙烯（PE）混合物 交連聚乙烯（XLPE）混合物 矽橡膠 |
| 4 | 耐燃層的主材料 | □ 雲母帶 玻璃纖維帶 其他（材料名： ） |  |
| 5 | 導體線徑 | 標稱截面積未滿22 ㎜2者。(單線者取其直徑，為3.2㎜以下)。 □ 標稱截面積超過22 ㎜2（含）以上，在100㎜2以下者。 □ 標稱截面積超過100 ㎜2（含）以上，在1000㎜2以下者。 |
| 6 | 心線數 | □ 單心 □ 2心以上，7心以下 (但導體線徑以325mm為限) □ 8心以上，30心以下 (但導體線徑以5.5mm為限) |

附件三：證書格式(參考用)

| 型式認可編號 | -- | 設備名稱 | 耐燃電纜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠牌 |  | 耐火試驗 溫度/時間 (℃/min) | 840℃/30min. |
| 型號 |  | 產地 | 國 產 |
| 型式區分 | 額定電壓 (V) | 600V以下 | 導體線徑 | 未滿22mm2 (單線者取其直徑，為1.2mm以上3.2mm以下。) | 心線數 | 單心 |
|  | 耐燃層 | 雲母帶 | 被覆體 | PVC混合物 | 絕緣體 | XLPE混合物 |
| 適用範圍 | 消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。 |

| 型式認可編號 | -- | 設備名稱 | 耐燃電纜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠牌 |  | 耐火試驗 溫度/時間 (℃/min) | 950℃/90min. |
| 型號 |  | 產地 | 國 產 |
| 型式區分 | 額定電壓 (V) | 600V以下 | 導體線徑 | 22㎜2以上,未滿100㎜2 | 心線數 | 2心以上，5心以下 |
|  | 耐燃層 | 雲母帶 | 被覆體 | 低煙無鹵材料 | 絕緣體 | XLPE混合物 |
| 適用範圍 | 消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。 |

附件四：試驗品質計劃書(參考用)

(應載明試驗項目之操作流程、試驗人員、試驗場所設施狀態、校正狀況及試驗紀錄之查核方式等。如下表參考用)

| 項次 | 試驗項目 | 操作流程 | 試驗人員 | 試驗場地設施狀態 | 校正單位 | 試驗紀錄之查核方式 | 校正日期 (周期) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外觀檢查 | 詳如 附件一 |  | 一般實驗室 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

附件五：耐燃電纜型式試驗紀錄表(1/2)

| 申 請 者 |  |
| --- | --- |
| 試驗日期 |  |
| 型 號、 規 格 |  |
| 試 驗 人 員 簽 名 |  |
| 監 驗 人 員 簽 名 |  |
| 試 驗 項 目 | 試 驗 合 格 值 | 試 驗 結 果 |
| 外 觀 檢 測 | 1.無瑕疵、裂痕、污損、接點 2.印字標示 | □符合 □不符合 |
| 構 造 | 導體標稱直徑或截面積及心數 | (mm)或 （mm2） 心 | (mm)或 (mm2) 心 |
|  | 構成(單心股數／單股徑) | （股/mm） | (股/mm) |
|  | 耐燃層厚度 | mm（約） | mm |
|  | 絕緣體厚度 | mm以上 | mm |
|  | 被覆體厚度 | mm以上 | mm |
|  | 遮蔽層厚度 | mm（約） | mm |
|  | 電線電纜外徑 | mm（約） | mm |
| 導體 | 導體電阻(20℃) | Ω/km以下 | 最高 Ω/km |
| 絕 緣 體 | 伸長率 | %以上 | 最低 % |
|  | 抗拉強度 | kgf/mm2以上 | 最低 kgf/mm2 |
|  | 耐老化性 | 伸長殘率 | %以上 | 最低 % |
|  |  | 抗拉殘率 | %以上 | 最低 % |
| 被 覆 體 | 伸長率 | %以上 | 最低 % |
|  | 抗拉強度 | kgf/mm2以上 | 最低 kgf/mm2 |
|  | 耐老化 | 伸長殘率 | %以上 | 最低 % |
|  |  | 抗拉殘率 | %以上 | 最低 % |
|  | 聚氯乙烯 耐油性 | 伸長殘率 | %以上 | 最低 % |
|  |  | 抗拉殘率 | %以上 | 最低 % |
| 耐電壓試驗 | kV/ 分 | □有異常 □無異常 |
| 絕緣電阻(20℃) | MΩ•km以上 | 最低 MΩ•km |
| 加熱變形試驗 | 絕緣體 | %以下 | 最高 % |
|  | 被覆體 | %以下 | 最高 % |
| 聚氯乙烯耐寒性試驗 | 試片不破壞 | □有破壞 □無破壞 |
| 高難燃無鹵性試驗 | 多條電線電纜垂直燃燒試驗 | 燃燒碳化長度小於1800mm | mm |
|  | 被覆體發煙濃度試驗(無燄) | 測試值 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 平均值 | Ds≦150 |  |
|  | 被覆體燃燒釋出氣體酸度試驗 | 測試值 | 第一~三次變異數 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  |  | 若大於5%則須再做第四~六次 |  |
|  |  | 測試值 |  | 第四次 | 第五次 | 第六次 |
|  |  | 平均值 | PH≧4.3 |  |

附件五：耐燃電纜型式試驗紀錄表(2/2)

| 試 驗 項 目 | 試 驗 合 格 值 | 試 驗 結 果 |
| --- | --- | --- |
|  | 被覆體燃燒釋出氣體導電度試驗 | 測試值 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 第一～三次變異數 | 若大於5%則加做第四~六次 |  |
|  |  | 測試值 |  | 第四次 | 第五次 | 第六次 |
|  |  | 平均值 | ≦10μs/mm |  |
| 耐火試驗(950℃以上/90分)或(840℃/30分) 二者擇一 | 試 驗 結 果 |
| □耐火試驗(950℃以上/90分) | 試 驗 合 格 值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  | 燃燒時能承受下列試驗電壓，3A熔絲不熔斷 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 |
| 燃燒中耐電壓試驗 | 600V電纜 | 600V | ＊若第一次通過試驗則代表合格，但若試驗不合格則須加抽兩個試樣進行測試，兩個試樣均需通過測試，方為合格。 |
|  | 3.3kV電纜 | 2200V |  |
|  | 6.6kV電纜 | 4400V |  |
| □耐火試驗(840℃/30分)： |
| 試驗樣品安置方式 | 試樣一:採管外試驗,或 試樣二:採管內試驗 | 採用 □管外試驗 □管內試驗 |
| 試 驗 項 目 | 試 驗 合 格 值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 燃燒前 耐壓試驗 | 600V電纜 | 1500V/1分 不得發生短路現象 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 |
|  | 3.3kV電纜 | 9000V/10分 不得發生短路現象 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 |
|  | 6.6kV電纜 | 17000V/10分 不得發生短路現象 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 |
| 燃燒前 絕緣電阻試驗 | 600V電纜 | >50MΩ | MΩ | MΩ | MΩ |
|  | 3.3kV電纜 | >100MΩ | MΩ | MΩ | MΩ |
|  | 6.6kV電纜 | >100MΩ | MΩ | MΩ | MΩ |
| 燃燒中 耐電壓試驗 | 600V電纜 | 600V 不得發生短路現象 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 |
|  | 3.3kV電纜 | 2200V 不得發生短路現象 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 |
|  | 6.6kV電纜 | 4400V 不得發生短路現象 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 |
| 燃燒完畢前 絕緣電阻試驗 | 600V電纜 | >0.4MΩ | MΩ | MΩ | MΩ |
|  | 3.3kV電纜 | >1.0MΩ | MΩ | MΩ | MΩ |
|  | 6.6klV電纜 | >1.0MΩ | MΩ | MΩ | MΩ |
| 燃燒後 耐電壓 | 600V電纜 | 1500V/1分 不得發生短路現象 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 |
|  | 3.3kV電纜 | 3800V/10分 不得發生短路現象 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 |
|  | 6.6kV電纜 | 7600V/10分 不得發生短路現象 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 |
| 燃燒性試驗（管內則無） | ≦150mm | mm | mm | mm |
| 標 示 | □標稱電壓 □標稱直徑或截面積及心線數 □耐火試驗溫度/時間 □記號 □製造廠商或商標 □製造年份 | 備考： □此型採950℃/90min測試。 □此型採840℃/30min測試。 □被覆為低煙無鹵材料，不適用加熱變形、耐油及耐寒試驗。 □被覆為PVC不適用高難燃無鹵素試驗。 |

試驗人員：                                 監驗人員：