耐燃電纜型式試驗紀錄表

| 申 請 者 |  |
| --- | --- |
| 試驗日期 |  |
| 型 號、 規 格 |  |
| 試 驗 人 員 簽 名 |  |
| 監 驗 人 員 簽 名 |  |
| 試 驗 項 目 | 試 驗 合 格 值 | 試 驗 結 果 |
| 外 觀 檢 測 | 1.無瑕疵、裂痕、污損、接點 2.印字標示 | □符合 □不符合 |
| 構 造 | 導體標稱直徑或截面積及心數 | 1.2 (mm)或 1.5（mm2） 2 心 | (mm)或 (mm2) 心 |
|  | 構成(單心股數／單股徑) | 30/0.254 （股/mm） | (股/mm) |
|  | 耐燃層厚度 |  | 0.4 | mm（約） | mm |
|  | 絕緣體厚度 | 平均：0.72 最小：0.64 mm以上 | mm |
|  | 被覆體厚度 | 平均：1.35 最小：1.28 mm以上 | mm |
|  | 遮蔽層厚度 |  | N/A | mm（約） | mm |
|  | 電線電纜外徑 |  | 11.0 | mm（約） | mm |
| 導體 | 導體電阻(20℃) |  | 13.0 | Ω/km以下 | 最高 Ω/km |
| 絕 緣 體 | 伸長率 |  | 250 | %以上 | 最低 % |
|  | 抗拉強度 |  | 1.26 | kgf/mm2以上 | 最低 kgf/mm2 |
|  | 耐老化性 | 伸長殘率 |  | 80 | %以上 | 最低 % |
|  |  | 抗拉殘率 |  | 80 | %以上 | 最低 % |
| 被 覆 體 | 伸長率 |  | 100 | %以上 | 最低 % |
|  | 抗拉強度 |  | 1.02 | kgf/mm2以上 | 最低 kgf/mm2 |
|  | 耐老化 | 伸長殘率 |  | 60 | %以上 | 最低 % |
|  |  | 抗拉殘率 |  | 60 | %以上 | 最低 % |
|  | 聚氯乙烯 耐油性 | 伸長殘率 |  | N/A | %以上 | 最低 % |
|  |  | 抗拉殘率 |  | N/A | %以上 | 最低 % |
| 耐電壓試驗 |  | 1.5 | kV/1分 | □有異常 □無異常 |
| 絕緣電阻(20℃) |  | 2500 | MΩ-km以上 | 最低 MΩ-km |
| 加熱變形試驗 | 絕緣體 |  | 40 | %以下 | 最高 % |
|  | 被覆體 |  | N/A | %以下 | 最高 % |
| 聚氯乙烯耐寒性試驗 | 試片不破壞 | □有破壞 □無破壞 |
| 高難燃無鹵性試驗 | 多條電線電纜垂直燃燒試驗 | 燃燒碳化長度小於1800mm | mm |
|  | 被覆體發煙濃度試驗(無燄) | 測試值 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 平均值 | Ds≦150 |  |
|  | 被覆體燃燒釋出氣體酸度試驗 | 測試值 | 第一~三次變異數 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  |  | 若大於5%則須再做第四~六次 | ％ |
|  |  | 測試值 |  | 第四次 | 第五次 | 第六次 |
|  |  | 平均值 | PH≧4.3 |  |

耐燃電纜型式試驗紀錄表

| 試 驗 項 目 | 試 驗 合 格 值 | 試 驗 結 果 |
| --- | --- | --- |
|  | 被覆體燃燒釋出氣體導電度試驗 | 測試值 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 第一～三次變異數 | 若大於5%則加做第四~六次 | ％ |
|  |  | 測試值 |  | 第四次 | 第五次 | 第六次 |
|  |  | 平均值 | ≦10μs/mm | μs/mm |
| 耐火試驗(950℃以上/90分)或(840℃/30分) 二者擇一 | 試 驗 結 果 |
| □耐火試驗(950℃以上/90分) | 試 驗 合 格 值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  | 燃燒時能承受下列試驗電壓，3A熔絲不熔斷 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 |
| 燃燒中耐電壓試驗 | 600V電纜 | 600V | ＊若第一次通過試驗則代表合格，但若試驗不合格則須加抽兩個試樣進行測試，兩個試樣均需通過測試，方為合格。 |
|  | 3.3kV電纜 | 2200V |  |
|  | 6.6kV電纜 | 4400V |  |
| □耐火試驗(840℃/30分)： |
| 試驗樣品安置方式 | 試樣一:採管外試驗,或 試樣二:採管內試驗 | 採用 □管外試驗 □管內試驗 |
| 試 驗 項 目 | 試 驗 合 格 值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 燃燒前 耐壓試驗 | 600V電纜 | 1500V/1分 不得發生短路現象 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 |
|  | 3.3kV電纜 | 9000V/10分 不得發生短路現象 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 |
|  | 6.6kV電纜 | 17000V/10分 不得發生短路現象 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 |
| 燃燒前 絕緣電阻試驗 | 600V電纜 | >50MΩ | MΩ | MΩ | MΩ |
|  | 3.3kV電纜 | >100MΩ | MΩ | MΩ | MΩ |
|  | 6.6kV電纜 | >100MΩ | MΩ | MΩ | MΩ |
| 燃燒中 耐電壓試驗 | 600V電纜 | 600V 不得發生短路現象 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 |
|  | 3.3kV電纜 | 2200V 不得發生短路現象 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 |
|  | 6.6kV電纜 | 4400V 不得發生短路現象 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 |
| 燃燒完畢前 絕緣電阻試驗 | 600V電纜 | >0.4MΩ | MΩ | MΩ | MΩ |
|  | 3.3kV電纜 | >1.0MΩ | MΩ | MΩ | MΩ |
|  | 6.6klV電纜 | >1.0MΩ | MΩ | MΩ | MΩ |
| 燃燒後 耐電壓 | 600V電纜 | 1500V/1分 不得發生短路現象 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 |
|  | 3.3kV電纜 | 3800V/10分 不得發生短路現象 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 |
|  | 6.6kV電纜 | 7600V/10分 不得發生短路現象 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 |
| 燃燒性試驗（管內則無） | ≦150mm | mm | mm | mm |
| 標 示 | □標稱電壓 □標稱直徑或截面積及心線數 □耐火試驗溫度/時間 □記號 □製造廠商或商標 □製造年份 | 備考： □此型採950℃/90min測試。 □此型採840℃/30min測試。 □被覆為低煙無鹵材料，不適用加熱變形、耐油及耐寒試驗。 □被覆為PVC不適用高難燃無鹵素試驗。 |

試驗人員：                                 審核人員：